Tehniskās specifikācija moduļtipa katlumājai ar jaudu 500 kW

- Jaunas moduļtipa katlumājas piegāde un montāža.

- Līguma izpildes laiks – līdz 2020. gada 1.janvārim.

- Līguma izpildes vieta – Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.

- Prasības katla iekārtām:

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības..

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko Izpildītājam ir jāpiegādā, izbūvējot moduļtipa katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kas Izpildītājam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām.

Piegādātājam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kas aprakstītas šajā dokumentā.

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.

Izpildītājam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Izpildītājs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku Katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Izpildītāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Izpildītājam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Piegādes apjoms:

- Škeldas novietne. Ar hidrauliskiem bīdītājiem darbināma novietne. Obligāta prasība, lai 90 m³ šķeldas vedējs spētu izkraut visu šķeldas apjomu, bez jebkādas kraušanas tehnikas iesaistes. Novietnei jābūt paceļamam vai atbīdāmam jumtam, kas aizsargās šķeldu no atmosfēriskajiem nokrišņiem. Kustīgās grīdas noliktavai jābūt modulāras struktūras izpildījumā. Kurināmā  novietne, kas aprīkota ar konveijieri šķeldas nogādāšanai uz katla priekšbunkuru. Kurināmā ķēdes konveijieriem jābūt aprīkotiem ar automātisku pašspriegošanas sistēmu.

- Moduļtipa katlumāja, kas sevī ietver pilnīgi automatizētu ūdens apkures katlu, automatizācijas sistēmu, multiciklonu, siltumnesēja apsaistes sistēmu, kurā katla kontūrs no siltumtīklu kontūra atdalīts ar siltummaini, dūmsūcēju, dūmeni, iekšējo apgaismojumu. Siltumnesēja apsaistes sistēma aprīkota ar verificētu siltumenerģijas uzskaites iekārtu (siltumskaitītāju)

- Moduļtipa šķeldas novietnes un moduļtipa katlumājas piegāde, montāža, palaišana kā arī auksto un  funkcionālo 72h testu veikšana

| Katla tips | Slīpo, kustīgo ārdu ūdens sildāmais katls ar automatizētu pelnu izvadīšanas sistēmu, Q=500 kW |
| --- | --- |
| Maksimālā pieļaujamā dūmgāzu temperatūra | ≤155°C |
| Katla kurtuves tips | Ar piespiedu siltumnesēja cirkulāciju apskalots kurtuves apvalks |
| Kurināmā veidi | Šķelda w=10-55%, (automātiska padeve); gabalkūdra w=35-55%, (automātiska padeve); drupināta miza w=35-55%, (automātiska padeve); malka (manuāla ielāde). |
| Maksimālā pieļaujamā katla jauda | ≤600 kW |
| Minimālā nepieciešamā katla jauda | ≤50 kW |
| Maksimāli pieļaujāmā konvektīvo virsmu termiskā slodze | ≤15 kW/m2 |
| Kurināmā padeve | Šķelda (automātiska padeve ar diviem vītņveida transportieriem), malka (manuāla padeve caur kurināšanas lūku) |
| Maksimālais darba spiediens | ≥4 bāri |
| Siltumnesēja ietilpība | ≥2.5 m3 |
| Maksimālā siltumnesēja turpgaitas temperatūra | 90° C |
| Minimālā siltumnesēja atgaitas temperatūra | 70°C |
| Katliekārtas lietderības koeficients pie maksimālās jaudas. Šķelda ar mitrumu 10%, zemākais sadegšanas siltums 16.4 MJ/kg, pelnu saturs sausā masā 3%, | ≥91% |
| Katliekārtas lietderības koeficients pie maksimālās jaudas. Šķelda ar mitrumu 35%, zemākais sadegšanas siltums 11 MJ/kg, pelnu saturs sausā masā 3%, | ≥90% |
| Katliekārtas lietderības koeficients pie maksimālās jaudas. Šķelda ar mitrumu 50%, zemākais sadegšanas siltums 7.9 MJ/kg, pelnu saturs sausā masā 3%, | ≥88% |
| Sadedzināmās malkas garums | Līdz 2.0 m |
| Pieļaujamais kurināmā mitrums, H2O% | 10-55% |
| Sadedzināmās šķeldas pieļaujamās frakcijas raksturojums | G100 saskaņā ar ÖNORM M7 133 |
| Gāzu gājieni | Četri (Divi kurtuvē, divi katlā) |
| Cieto daļu koncentrācija aiz attīrīšanas iekārtas | ≤150Mg/Nm³ |
| Garantijas laiks katla korpusam | ≥96 mēneši |
| Hroma īpatsvars čuguna ārdu sastāvā | ≥25% |
| Primārā gaisa ventilators | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Sekundārā gaisa ventilators | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Terciālā gaisa ventilators | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Dūmsūcējs | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Atbilstības deklarācija | Jā |

- Katla iekārtu automatizācijas pakāpei ir jābūt tādai, kas nodrošina iekārtu drošu darbību automātiskā režīmā bez cilvēka iejaukšanās.

- Katla iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz divkāršu aizsardzības sistēmu pret liesmas nonākšanu uz kurināmā padošanas sistēmu. Jāparedz uz kurināmā ielādes mezgla uzstādīta ugunsdzēšanas sistēma, kas saskaņā ar paaugstinātas temperatūras esamību neatkarīgi no elektroenerģijas pieejamības veiks liesmu dzēšanu izsmidzinot ūdeni. Tāpat līdz kurināmā ielādes mezglam jāparedz mehānisms, kas bloķē iespēju liesmām nokļūt līdz kurināmā padeves konveijierim (no kustīgās grīdas noliktavas).

- Ir jānodrošina katla iekārtas vadība un to darbības kontrole ar interneta palīdzību.

- Katla iekārtas automātikai ir jābūt aprīkotai ar vadības paneli uz kura displeja jāatspoguļo attiecīgajā momentā notiekošajiem procesiem;

- Katla automatizācijas sistēmai jābūt aprīkotai ar efektīvas kurināmā sadedzināšanas/ dūmgāzēs atlikušā skābekļa līmeņa kontroles sistēmu, kas balstīta uz Lambda sensora rādījumu. Šai kontroles sistēmai jāparedz PID algoritma vadība (Proportional – Integral – Derivative)

- ir jābūt iespējai ieprogrammēt temperatūras korekciju atkarībā no āra gaisa temperatūras un diennakts laika;

- Kurtuvē paredzami devēji nepārtrauktai tās darbības parametru kontrolei – temperatūras kurtuves darba zonās, retinājums, skābekļa daudzums aizejošajās dūmgāzēs

- Katla un kurtuves siltumnesēja kontūriem jābūt atdalītiem ar trīsgaitas vārstu. Trīsgaitas vārstam jānodrošina automatizēta kurtuves apvalka temperatūras regulācija saskaņā ar degšanas kamerā esošo temperatūru.

- Kurtuves ārdu rāmi dzesē ar siltumnesēju. Papildus dzesēšana ar sadedzināšanai izmantojamo gaisu arī ir pieļaujama;

- Katla primārā, sekundārā un terciālā gaisa plūsmai jābūt priekšsildītai no kurtuves/katla ārējām virsmām.

- Par ārdu kustības, pelnu izvadīšanas mehānismu rotācijas vai lineāras kustības spēka avotu izmantojamas tikai hidrauliskas iekārtas. Minēto iekārtas mezglu kustībai nepieciešamā spēka pārnese ar pneimatikas vai elektriskajām servopiedziņas  sistēmām nav pieļaujama.

- Kurtuves apmūrējumam jāizmanto  karstumizturīgi materiāliem ar temperatūras noturību vismaz 1500 0C. Lai nodrošinātu katliekārtas oderējuma ilgmūžibu karstumizturīgā betona ķīmiskajā saturā jāparedz ne mazāk kā 50% alumīnija - Al2O3,  kā arī ne mazāk kā 40% silīcija - SiO2.

- Lai nodrošinātu efektīvu katla darbību bez apturēšanas,  katlam ir jābūt aprīkotam ar automatizētu saspiesta gaisa  sildvirsmu attīrīšanas sistēmu, kura nodrošina, ka katra atsevišķa katla dūmgāzu caurule tiek izpūsta ar individuālu  šim pielietojumam  paredzētu saspiesta gaisa sprauslu palīdzību.  Saspiesta gaisa  sildvirsmu attīrīšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar programmējamo loģikas kontrolieri ar kura palīdzību var veikt izmaiņas sistēmas darbības intervālu/intensitātes uzstādījumos.

- Katla regulēšanai jānotiek pēc siltumnesēja temperatūras, regulējot gaisa un kurināmā padevi.

- Katlam ir jābūt aprīkotam ar automatizētu pelnu izvadīšanu uz pelnu uzglabāšanas konteineri, kas atrodas 10m attālumā no katla iekārtas.

- Modulāras struktūras virszemes kurināmā padeves sistēma ar kustīgo grīdu un neatkarīga transportēšanas sistēma. Kurināmā apstrādes sistēmu veido kustīgās grīdas sistēma un kurināmā padeves sistēma kurtuvē (šķērskonveijers). Jābūt iespējai kurināmo uz kustīgās grīdas padot arī ar šķeldas padeves transportu/frontālo iekrāvēju, bet primāri ir jānodrošina tiešo iekraušanas iespēju no autotransporta. Kustīgās grīdas sistēmu darbina hidrauliski  cilindri, kas spiež biomasu šķērskonveijera virzienā. Konveijers transportē biomasu uz kurtuvi. Uz katla iekārtu jāparedz savs, neatkarīgs konveijers. Piedāvājumā jāparedz modulāras struktūras virszemes operatīvā noliktava, kurai pēc tilpuma jānodrošina 90 m³ šķeldas ietilpība.

- Katla iekārtu kopējais apturēšanās laiks uz apkalpošanu un profilaktisko remontu nedrīkst pārsniegt 96 st/gadā

- Kvalitātes garantijas iekārtām tiek noteiktas ne mazāk kā 24 (divdesmit četri)  mēneši

Plānoto biokurināmā katlumāju  paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez pastāvīga apkalpojošā personāla. KM vadība un pārraudzība paredzēta no šīs KM vadības telpas pults, kas automātiskā režīmā informē attālināti operatoru par darba parametriem, kļūdām vai avārijas situācijām.

Lietderības koeficients šķeldas katlam paredzams vismaz 88%.

Katlumājas  darbība tiek paredzēta darbam apkures periodā ar pastāvīgu slodzi ne zemāku par 0,05 MW.

Iekārtām, konstrukcijām, komunikācijām, kuras tiks uzstādītas ārpus katlumājas telpām (gaisa vadiem, dūmvadiem, izplūdes cauruļvadiem utt.), apkārtējās vides apstākļi ir sekojoši:

    - ārējā gaisa temperatūra no – 35 °C līdz + 35 °C;

    - gaisa relatīvais mitrums no 30% līdz 100%;

    - gaisa spiediens 950 ÷ 1050 mbar;

    - vēja ātrums 32 m/s;

    - sniega slodze 1,0 kPa.

    - Siltumtīklu darba parametri:

    - turpgaitas spiediens 4 bar;

    - atgaitas spiediens 2 bar;

Prasības pārējām iekārtām:

- Visas atklātās daļas, kuras var strādāt pie temperatūras, kas augstāka par 45 °C pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiālu. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Drīkst izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras;

- Visām piegādājamajām iekārtām, sistēmām un konstrukciju elementiem paredzēt atbilstošu krāsojumu, ņemot vērā to ekspluatācijas apstākļus un ugunsdrošības prasības. Uzstādot iekārtas ārpus ēkas, paaugstinātas prasības jāizvirza korozijaizsardzībai, ņemot vērā klimatiskos apstākļus būvlaukumā;

- Paredzēt siltumenerģijas uzskaites mezglus siltumenerģijas izvadā no KM un katla saražotās siltumenerģijas kontrolei;

- Noteikt, ka visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju. Krāsas kalpošanas ilgums ne mazāk kā 15 gadi;

- Piegādātām metālkonstrukcijām jābūt izgatavotām un samontētām atbilstoši LVS EN 1090 prasībām. Piegādātāja ražotnei jābūt sertificētai saskaņā ar ES prasībām;

- Veikt pasākumus, lai nodrošinātu jaunuzstādīto darbojošos iekārtu normatīvo trokšņa līmeni;

- Visa izbūvējamā cauruļvadu sistēma, izņemot būvprojekta AVK un ŪK daļās, kurā siltumnesēja temperatūra augstāka par 45 °C, pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiāliem. Noslēgierīcēm, filtriem, pretplūsmas vārstiem, sensoriem izvadiem no uzstādāmās cauruļvadu sistēmas, u.c., uzstādīt atbilstošu viegli noņemamus un uzliekamus siltumizolācijas materiālus. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Siltumizolācijas materiāla ārējam pārklājumam jābūt no metāla materiāla - skārda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija loksnēm. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Pieļaujams izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras. Visiem izbūvējamajiem cauruļvadiem, uz kuru ārējās virsmas var veidoties kondensāts, paredzēt atbilstošu pretkondensācijas izolācijas materiālu uzstādīšanu.

Ar piedāvājumu jāiesniedz:

- Katla iekārtu izvietojums grīdas līmenī.

- Katla iekārtu izvietojuma aksenometriska trīs dimensiju vizualizācija (vismaz 6 skati no dažādiem skatpunktiem)

- Katla iekārtu kopskatu rasējumi.

- Katla  principiālā siltumtehniskā pieslēgumu shēma.

- Katla automatizācijas procesu blokshēma

- Moduļtipa katlumājas novietojums topogrāfiskā plānā

- Apliecinājums par apkalpošanas servisa esamību un tā sniegšanas ātrumu.

- Moduļtipa katlumājas ražotāja sertifikāts EN 1090-1:2009+A1:2011 ar izpildījuma klasi ne zemāku par EXC2